# Allegato L	Sistema di Limitazione dell’Immissione (SLI)

# Rapporto di Prova

# (I sistemi SLI possono essere installati unicamente su impianti monofase la cui con PIR non superiore ai 6kw e la cui potenza nominale degli impianti di generazione installati non sia superiore a 11,08kw. Si fa presente che come previsto dalla Norma CEI 0-21 il distributore ha la facoltà di autorizzare o meno l’estensione della potenza nominale dell’impianto se superiore a 6kw (Ved. Art. 8.3). Il seguente rapporto di prova deve essere compilato dall’Installatore del sistema SLI al termine della sua installazione e della relativa fase di Test prescritti dalla normativa vigente)

Dati Impianto

POD:

Potenza Nominale impianto di generazione:		 		kW Potenza in Immissione Richiesta (PIR):	                                                                   ___kW

Sistema di riferimento adottato:               [ ] Generatore         [ ]  Utilizzatore

# Verifica della corretta installazione del dispositivo di misura

Passo   1:   Verifica   de	corretto   posizionamento   de	dispositivo	di   misura	attraverso disconnessione o modulazione della potenza erogata dal generatore

Pgen (potenza complessiva generata):					 			kW P1 (potenza attiva scambiata con la rete, inclusa la generazione):  			_______kW P2 (potenza attiva scambiata con la rete, esclusa	la generazione):  		_______kW

Passo   2:   Verifica   de	corretto   posizionamento   de	dispositivo	di   misura	attraverso disconnessione o modulazione dei carichi

Pcar (potenza assorbita dal carico disconnesso):	 	kW P1 (potenza attiva scambiata con la rete, incluso il carico):	 	kW P2 (potenza attiva scambiata con la rete, escluso il carico):	 	kW

Verifica della corretta configurazione del sistema SLI

Stato di attivazione del controllore SLI:                             ______________________________

Valore della PIR configurato nel sistema:	                                       kW

Tipo, accuratezza, marca e modello del dispositivo di misura:

Tipo, accuratezza, marca e modello di eventuali trasformatori amperometrici:

| Limite di potenza attivato nel sistema SLI: Stato attivazione di protezione al primo guasto: |  | kW |
| --- | --- | --- |
| [ ] Abilitato [ ] Disabilitato Limite di potenza primo guasto: |  | kW |
| Data |  |  |

Firma