REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE CON POTENZA MAGGIORE DI 11,08 KW IN PARALLELO CON LA RETE ELETTRICA DI BASSA TENSIONE DI “S.I.E. SOCIETA’ IMPIANTI ELETTRICI S.R.L”

IL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO E' SOTTOSCRITTO IN AUTOCERTIFICAZIONE DAL TITOLARE DELL'IMPIANTO (ART. 46, ART. 47 - D.P.R. 445 28/01/2000) CONSAPEVOLE

DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR n.445/2000 PER FALSE ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI MENDACI

1  DATI DELL’UTENTE ATTIVO

##### DATI IDENTIFICATIVI DELL’UTENTE PRODUTTORE                                                                                               (Titolare dei rapporti con “S.I.E S.R.L.” ed avente la disponibilità dell’impianto di produzione):

Nome e Cognome ________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita   ___________________________________________________________________

Codice Fiscale/P.IVA: ____________________________________________________________________

(da compilare solo per soggetti giuridici)

In qualità di : _______________________________________ della Società:  ________________________

P.IVA: _________________ CCIA: _______________ ALTRO _____________

Punto di connessione dell'impianto alla rete BT a:          230 V          400 V  di “S.I.E Srl”

Indirizzo: __________________________________________________________________________

Comune: ___ ISOLA DEL GIGLIO____ CAP: ___58012___ PROV. ___GR___

Codice POD:  IT067E0000____________________________________________________________

Codice rintracciabilità pratica di connessione: _____________________________________________

Potenza contrattuale della fornitura di energia elettrica in prelievo: ________________________   (KW)

Potenza disponibile in immissione (PIR) :  ____________________________________________ (KW)

Uso: _______________________________________________________________________________

### GENERALITÀ

Gli elementi di impianto e le apparecchiature a monte del punto di connessione sono di proprietà di “S.I.E S.R.L” mentre sono di proprietà dell’Utente produttore tutti gli elementi a valle.

L’Utente produttore si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature di “S.I.E SRL.”

Si precisa che solo i gruppi generatori indicati dall’Utente produttore nel presente regolamento possono funzionare in parallelo con la rete di “S.I.E SRL.”; è vietato il collegamento a tale rete di generatori diversi da essi.

In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento l’Utente produttore si impegna a contattare “S.I.E SRL.” per rinnovare il regolamento e i relativi allegati.

Ogni modifica dello schema d'impianto, riportato in allegato, dovrà essere preventivamente autorizzata da “S.I.E SRL.”

L’Utente produttore prende atto del fatto che possibili innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre richieste di varianti o aggiunte a quanto riportato nel presente documento e si impegna ad agevolare l'attuazione di tali richieste per quanto di sua competenza.

L’Utente produttore, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente a “S.I.E SRL.” qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, possa comportare modifica, anche parziale, di quanto esposto nel presente regolamento di esercizio ed a evitare l'attuazione di tale modifica sino a che non abbia ottenuto il consenso da “S.I.E SRL.” attenendosi comunque alle condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso.

Qualora l’Utente produttore non rispetti le prescrizioni riportate nel presente regolamento e/o nella Norma CEI 0-21, l’allacciamento potrà essere soggetto a sospensione o a limitazione sino al ripristino delle condizioni prescritte.

La “S.I.E SRL.” può esercitare il diritto di verificare in ogni momento il rispetto delle prescrizioni e di quanto dichiarato nel presente regolamento e nei relativi allegati, con facoltà di effettuare propri controlli.

In caso di cessazione del contratto di connessione l’Utente produttore si impegna a contattare la “S.I.E SRL.” al fine di distaccare la fornitura ed a mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti.

### ESERCIZIO DEL PARALLELO “S.I.E SRL.” - UTENTE ATTIVO

#### CONDIZIONI GENERALI

L’Utente produttore dichiara che l'esercizio in parallelo dei gruppi di generazione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione ed alla continuità del servizio sulla rete “S.I.E SRL.” (in caso contrario, si deve interrompere automaticamente e tempestivamente);

- La “S.I.E SRL.” può effettuare più rilanci di tensione per esigenze di esercizio della propria rete, sia automaticamente, che manualmente, in tempi che, al minimo, possono arrivare a 400 ms dal mancare della tensione sulla rete. Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica della presenza o meno di generatori sulla parte di rete disalimentata;

- In caso di mancanza di tensione sulla rete di “S.I.E SRL.” l'impianto dell’Utente produttore non può immettervi potenza, né mantenere in tensione parti della rete di “S.I.E SRL.” separate dalla rete di distribuzione pubblica, se non entro i limiti di funzionamento della SPI previsti nella Norma CEI 0-21;

- In caso di ricezione di segnali impartiti da “S.I.E SRL.” nonché di qualunque evento anomalo (comprese le variazioni di frequenza, tensione e gli squilibri della potenza generata) il funzionamento complessivo dell'impianto dell’Utente e dei generatori in esso presenti deve rispondere alle prescrizioni della Norma CEI 0-21 con le modalità in essa previste (insensibilità agli eventi della tensione, interruzione automatica del parallelo, ecc.);

- In caso di disponibilità di altre connessioni di rete (quali ad esempio punti di alimentazione di emergenza, ecc..), l’Utente dovrà mantenerle elettricamente separate da quella oggetto del presente regolamento in modo da evitare paralleli anche transitori, a meno che questi siano indicati esplicitamente e regolati di conseguenza secondo le prescrizioni della Norma CEI 0-21;

- I valori indicati da “S.I.E SRL.” o prescritti dalla Norma CEI 0-21 per le regolazioni dei sistemi di protezione e per i sistemi di controllo dei generatori (inclusi i controlli di inverters connessi fra rete di distribuzione e fonte di energia primaria) non possono essere modificati dall’Utente; viceversa l’Utente è tenuto ad adeguare le regolazioni ed i parametri in questione dietro richiesta da parte di “S.I.E SRL.” o modifica di quanto prescritto nella normativa tecnica;

- Il Cliente si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature di “S.I.E SRL.”;

- L’impianto di produzione non deve determinare squilibri tra le fasi maggiori di 6 kW.

Il valore massimo della potenza che può essere immessa nella rete di “S.I.E SRL.”, come riportato nel preventivo di allacciamento, è pari a ________ kW.

Il valore della potenza nominale dell’impianto di produzione, è pari a _________ kW.

In caso di superamento della potenza massima in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno, si applica quanto previsto dalle disposizioni dell’ARERA (TICA).

#### IMPIANTO

La seguente descrizione dell’impianto e le caratteristiche dei dispositivi impiegati sono conformi allo schema allegato.

sistema elettrico alimentante:	Monofase                       Trifase

- tensione nominale (in corrente alternata) complessiva

dell’impianto di produzione:                                     ____________________            [Vn]

- potenza nominale (in corrente alternata) complessiva

dell’impianto di produzione:                                     ____________________   [kW/kVA]

- fonte/i primaria/e di generazione (solare, eolica,

idroelettrica, termica, biogas, etc.):	____________________

- contributo alla corrente di cortocircuito complessiva

dell’impianto di produzione (Ampère):                    ____________________

L’esercizio in parallelo con la rete è previsto per il/i seguente/i generatore/i:

- Tipologia (statico c.c./c.a., statico c.a./c.a., rotante sincrono, rotante asincrono non

autoeccitato, autoeccitato, ecc.):

- Marca (costruttore):

- Modello/i:

- Matricola/e:

- Versione/i FW (degli apparati di conversione statici o dei sistemi di regolazione dei gruppi rotanti):

-       N. Poli (in c.a.):    □ 2    □ 3   □ 4

- Potenza unità di generazione (kVA o kW): ___________________________

- Numero unità:  ________________________________________________

- Q0 (solo per asincroni autoeccitati): ________________________________           [kvar]

- Potenza condensatori (solo per asincroni autoeccitati):  _________________           [kvar]

- Modalità di inserimento condensatori (solo per asincroni autoeccitati):

- Servizio dei generatori (funzionamento continuo, parallelo breve di sicurezza, di riserva, ecc.):

- Modalità di avvio (manuale con motore primo, automatica da rete, automatica a mancanza di tensione, ecc.):

_________________________________________________________________________

- Interblocco di funzionamento:    □ elettrico      □ meccanico     □ assente

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla Norma CEI 0-21 è ottenuta mediante:

- protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0-21, implementata internamente al sistema di controllo del convertitore;

- trasformatore di isolamento a 50 Hz interno al/agli inverter;

- trasformatore di isolamento a 50 Hz esterno al/agli inverter;

- non sono presenti sistemi elettrici in c.c..

Il sistema di controllo dello squilibrio di potenza è:

- assente (perché l’impianto di produzione è monofase o trifase di potenza fino a 6 kW)

- presente e conforme ai requisiti della Norma CEI 0-21

Il/i dispositivo/i di interfaccia (DDI) con la rete è:

□ interno al/i convertitore/i

□ esterno al/i convertitore/i ed è asservito al seguente

Sistema di protezione di interfaccia (SPI) conforme ai requisiti della Norma CEI 0-21:

- Marca (costruttore):

- Modello/i:

- Matricola/e:

- Versione/i FW:

- Integrazione in altri apparati (es. sistemi di conversione): □ SI (n. apparati ___	)	□ NO

Lo scambio di energia reattiva con la rete dell’impianto di produzione (incluso l’eventuale Sistema di rifasamento) avviene secondo le seguenti modalità:

|  | Fascia oraria |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| COS φ |  |  |  |

Per edifici residenziali:

a. il generatore e connesso all’impianto elettrico di un’abitazione realizzato prima del 13/03/1990:

 NO

 SI e l’impianto e adeguato ai sensi del DM 37/08 art.6 comma 3

b. il generatore e connesso ad un impianto elettrico realizzato prima del 13/03/1990 e relativo ai servizi comuni di un

condominio senza dipendenti:

 NO

 SI e l’impianto e adeguato ai sensi del DM 37/08 art.6 comma 3

### SICUREZZA E DISPOSIZIONE OPERATIVE

Il personale di “S.I.E SRL.” può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso.

Le sospensioni della fornitura di energia elettrica e le interruzioni accidentali di uno o più conduttori non costituiscono in ogni caso inadempienza imputabile a “S.I.E SRL.”. La “S.I.E SRL.”, inoltre, ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora l'esercizio delle proprie reti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto dell’Utente produttore o da inefficienza delle sue apparecchiature.

Ai fini della sicurezza del personale, durante l'esecuzione dei lavori o di altri interventi presentanti pericolo di contatto con elementi in tensione, l’Utente produttore (o chi per esso sia nominato Responsabile Impianto - RI) deve osservare le prescrizioni della legislazione vigente e delle Norme CEI EN 50110 -1 e CEI 11-27; in particolare, per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di impianti o loro parti afferenti, sia alle installazioni di “S.I.E SRL.”, inclusi i gruppi di misura, che a quelle dell’Utente produttore, quest’ultimo (o chi per esso – Responsabile Impianto) deve prendere accordi con il personale autorizzato di “S.I.E SRL.” per la messa in sicurezza degli impianti.

Inoltre, in occasione di attività lavorative del personale di “S.I.E SRL.” in installazioni elettriche interne all’ambiente dove è situato l’impianto dell’Utente produttore, quest’ultimo dovrà fornire al personale di “S.I.E SRL.” dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell’ambiente in cui il già menzionato personale sarà destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Per la esecuzione delle attività nell’impianto, l’Utente assicurerà a “S.I.E SRL.” l’assistenza di una persona che fungerà da Riferimento per il sito (RIF), allo scopo di:

- trasmettere tutte le informazioni inerenti ai “rischi specifici” che esistono nel luogo di lavoro;

- fornire tutte le notizie necessarie per la sicurezza delle attività nel sito e dei vari collaboratori;

- ragguagliare compiutamente circa l’esistenza di particolari norme o modalità di sicurezza;

- curare i rapporti relativi al coordinamento tra tutti i Responsabili delle attività nel sito di eventuali altre Imprese presenti in impianto.

A tale scopo, l’Utente produttore riporta nella tabella seguente i nominativi delle persone di riferimento (RIF) e/o Responsabile Impianto (RI) autorizzate per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell’impianto di produzione preliminari allo svolgimento delle suddette attività. L’Utente produttore si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito.

| Nome e Cognome | Recapito (telefono/cellulare/e-mail/) | Qualifica |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | □ RIF | □ RI |
|  |  | □ RIF | □ RI |

### MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO, VERIFICHE E DISSERVIZI

All’attivazione dell’impianto e nel periodo di vigenza del regolamento di esercizio l’Utente produttore è tenuto a eseguire i controlli necessari ed una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.

Le attività di manutenzione sono, infatti, un requisito fondamentale per mantenere costantemente efficiente l’impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione, previsti da leggi e normative vigenti.

Esse sono un preciso obbligo richiamato dalla legge (art. 15 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e art. 8 del DM 22/01/08 n.37) e possono essere svolte in conformità alle norme e guide CEI di riferimento (ad es. la Guida CEI 64-14 e la Norma CEI 64-8 per gli impianti in BT, ecc.).

Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto competono all’Utente produttore relativamente agli elementi di sua proprietà.

L’Utente attivo si impegna a mantenere efficiente il sistema di protezione d’interfaccia, nonché a verificarne la funzionalità e la rispondenza a quanto richiesto dal Distributore relativamente alle regolazioni delle soglie d’intervento con un controllo preliminare alla connessione e, successivamente, per gli impianti di Potenza >11,08kW, con un controllo ogni 5 anni verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni. I risultati del test con cassetta di prova dovranno essere inviati dall’Utente al Gestore in modalità elettronica mediante invio a mezzo mail PEC all’indirizzo: siesrlfi@legalmail.it

Tali verifiche rientrano nella categoria “Prove di verifica in campo”, così come definite dalla Norma CEI 0-21, par. A.1 e vanno effettuate, quando necessario, con le cassette prova relè di cui in H.1.2.

Inoltre, si impegna ad informare tempestivamente la “S.I.E SRL.” di qualsiasi intervento effettuato su tali apparecchiature nonché su altre apparecchiature che abbiano riflesso sull’esercizio della rete da parte di “S.I.E SRL.” e ad aggiornare gli allegati al presente regolamento.

L’Utente attivo prende atto del fatto che possibili innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre richieste di varianti o aggiunte al presente regolamento e si impegna ad agevolare l'attuazione di tali richieste per quanto di sua competenza.

L’Utente produttore si impegna inoltre a rendersi disponibile per garantire l’effettuazione delle opportune verifiche (su SPI in particolare) anche in seguito a:

- eventuali modifiche ai valori delle tarature delle protezioni di interfaccia che si rendono necessarie per inderogabili esigenze di rete (tali modifiche saranno successivamente ufficializzate con l'aggiornamento della documentazione);

- eventuali modifiche del regolamento di esercizio che si rendano necessarie in conseguenza di nuove normative in materia di innovazioni tecnologiche.

In caso di eventi straordinari, disservizi, anomalie nella qualità della tensione rilevata sulla rete e/o presunte anomalie dei gruppi di misura di proprietà dell’Utente produttore, “S.I.E SRL.” ha la facoltà di richiedere che alcuni controlli siano ripetuti dall’Utente produttore in presenza del proprio personale, ovvero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, la verifica di funzionamento dei sistemi di protezione di interfaccia.

Qualora si rilevino irregolarità nelle regolazioni delle protezioni, la “S.I.E SRL.” potrà addebitare le spese sostenute per le proprie attività di verifica all’Utente produttore, il quale dovrà effettuare tutti gli interventi necessari per rimettere in regola il proprio impianto.

Parimenti potranno essere addebitati all’Utente produttore i danni ad impianti di “S.I.E SRL.” e/o di Terzi imputabili a regolazioni diverse da quanto prescritto e riportato nel presente regolamento.

I controlli occasionali e periodici dei sistemi di protezione saranno eseguiti comunque sotto la responsabilità del Produttore.

La “S.I.E SRL.”, ogniqualvolta lo ritenga opportuno (ad es. in seguito ad anomalie rilevate sulla rete), potrà richiedere all’Utente produttore una dichiarazione inerente al controllo delle regolazioni impostate e sullo stato di installazione e manutenzione delle apparecchiature, riservandosi di verificare quanto da questi dichiarato.

L’Utente produttore produrrà adeguata documentazione che certifichi la verifica di quanto originariamente prescritto nel regolamento di esercizio e nei documenti contrattuali, che possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati.

Nell’ambito del presente regolamento fa fede la dichiarazione compilata e firmata da professionista iscritto all’albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Tale dichiarazione attesta la verifica del corretto funzionamento dell'impianto

Ai fini dell’effettuazione di alcune delle verifiche di cui in seguito, in particolare quelle con l’impianto in funzione (ad es. regolare funzionamento in chiusura ed in apertura del/i dispositivo/i di interfaccia e/o degli eventuali dispositivi di rincalzo, se previsti) richieste da una o da entrambe le parti, potrà/dovrà essere redatto, se necessario, un apposito regolamento di esercizio per il “parallelo provvisorio” dell’impianto.

ALLEGATO 1

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E VERIFICA DELL’IMPIANTO DI GENERAZIONE E SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA

La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all’albo o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice abilitata ai sensi della legge vigente e va allegata al regolamento di esercizio sottoscritto dal titolare dell’impianto di produzione collegato alla rete BT del Gestore.

Il sottoscritto (Cognome e nome):

in qualità di tecnico della (Ragione sociale della ditta di appartenenza):

operante nel settore:

avente estremi di abilitazione professionale:

ai sensi di legge

sotto la propria personale responsabilità dichiara che l’impianto elettrico descritto nel presente regolamento è stato eseguito in modo conforme alla Norma CEI 0-21 ed è stato verificato secondo le norme e guide CEI vigenti. In particolare, sono state svolte le seguenti verifiche (le sezioni in grigio sono opzionali e sono compilate se ne sussistono le condizioni):

| 1 | Impianto conforme alla documentazione progettuale e agli schemi elettrici allegati (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto) | □ SI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | I componenti ed il macchinario sono conformi (esame documentale) alle prescrizioni di sicurezza ed alle relative norme CEI in quanto muniti di: - Marchi (marchio IMQ o altri) attestanti la conformità alle norme; - Relazioni di conformità rilasciati da enti riconosciuti. | □ SI |  |  |
| 3 | Il sezionamento dei circuiti è conforme alla Norma CEI 64-8 (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto) | □ SI |  |  |
| 4 | Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto) | □ SI | □ | NP |
| 5 | Le caratteristiche dell'impianto sono conformi a Norma CEI 0-21 ed al regolamento di esercizio (esame documentale) | □ SI |  |  |
| 6 | Le caratteristiche del/i sistema di protezione di interfaccia sono conformi alla Norma CEI 0-21 ed al regolamento di esercizio (esame documentale) | □ SI |  |  |
| 7 | Le caratteristiche dei generatori costituenti l’impianto di produzione sono conformi alle curve di FVRT indicate nella Norma CEI 0-21 (esame documentale) | □ SI |  |  |
| 8 | La verifica con impianto in funzione del regolare funzionamento in chiusura ed in apertura del/i dispositivo/i di interfaccia ha avuto esito favorevole (prova) | □ SI | □ NP |  |
| 9 | La verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di interblocco ha avuto esito favorevole (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto) | □ SI | □ NP |  |
| 10 | Impossibilità di mettere a terra il neutro BT della rete della “S.I.E SRL.” (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto) | □ SI | □ NP |  |
| 11 | Verifica dei gruppi di misura secondo la Norma CEI 13-71 (se previsto e se tale attività è a cura del Produttore) e conferma prova di tele leggibilità (esame documentale, esame a vista, prove e verifiche in impianto) | □ SI | □ NP |  |

Verifica delle regolazioni del sistema di protezione di interfaccia (tramite cassetta di prova su SPI esterni, autotest su SPI integrati) effettuate in conformità alla Norma CEI 0-21, Articolo A.4 (esame documentale, esame a vista, prove e verifiche in impianto).

Verifica della corretta impostazione delle logiche di regolazione della potenza reattiva indicate da S.I.E srl

| Protezione | Soglia Norma CEI 0-21 | Soglia impostata | Tempo di intervento | Tempo di intervento rilevato (Δ) | Esecuzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Massima tensione (59.S1, misura a media mobile su 10 minuti, come previsto da CEI EN 61000-4-30) | 1,10 Vn | V | ≤ 3 s | s |  |
| (59.S2) | 1,15 Vn | V | 0,2 s | s | □ SI □ NO |
| (27.S1) | 0,85 Vn | V | 1,5 s | s | □ SI □ NO □ NP |
| (27.S2) (1) | 0,15 Vn | V | 0,2 s | s | □ SI □ NO □ NP |
| (81>.S1) (2) () | 50,2 Hz | Hz | 0,1 s | s | □ SI □ NO x NP |
| (81<.S1) (2) () | 49,8 Hz | Hz | 0,1 s | s | □ SI □ NO x NP |
| (81>.S2) () (3) | 51,5 Hz | Hz | 0,1s ÷ 1 s | s | □ SI □ NO □ NP |
| (81<.S2) () (3) | 47,5 Hz | Hz | 0,1s ÷ 4 s | s | □ SI □ NO □ NP |
| Tele scatto |  |  | 0,05 s | s | □ SI □ NO □ NP |
| Autotest |  |  |  |  | □ SI □ NO □ NP |
| Segnale locale | ON-OFF | OFF |  |  |  |
| I tempi di intervento devono essere rilevati da opportuno file, non modificabile dall’Utente, prodotto dalla cassetta prova relè o dall’inverter (ammissibile solo in caso di SPI integrato) oppure dal display dell’inverter. La stampa del file e l’eventuale supporto informatico con il file stesso deve essere allegato alla presente relazione. In caso di rilievo dei dati dal display dell’inverter, devono essere allegate le foto del display con i dati chiaramente leggibili per ciascuna delle prove da effettuare. NP = Non previsto. - : Il valore indicato per il tempo di intervento deve essere adottato quando la potenza complessiva è superiore a 11,08 kW; per potenze inferiori può essere facoltativamente utilizzato un tempo di intervento senza ritardo intenzionale. Nel caso di generatori sincroni, il valore può essere innalzato a 0,7 Vn e t = 0,150 s - : Soglia da abilitare solo con segnale esterno al valore alto e con comando locale alto. - : Se il Segnale Esterno è in posizione “ALTO (ON)” ed il Comando Locale è nello stato “BASSO (OFF)” il tempo di intervento sarà di 0,1 s (): Per valori di tensione al di sotto di 0,2 Vn, la protezione di massima/minima frequenza si deve inibire. Segnale posizione Alto = ON (1) Segnale posizione Basso = OFF (0) |  |  |  |  |  |

La regolazione della protezione di frequenza del sistema di protezione di interfaccia è stata implementata secondo le logiche di funzionamento indicate nella Norma CEI 0-21, disponendo stabilmente lo stato logico del “comando locale” nello stato “BASSO” (livello logico 0) e del “segnale esterno” nello stato “ALTO” (livello logico 1).

In questa modalità di funzionamento saranno operative:

- la soglia di minima frequenza 81<S2 (47,5 Hz; T= 0,1 s ÷ 1 s);

- la soglia di massima frequenza 81>S2 (51,5 Hz; T= 0,1 s ÷ 4 s).

Per potenze dell’impianto superiori a 20 kW deve essere previsto un dispositivo di rincalzo al DDI (che eventualmente può essere il DG/DGL). La funzione di rincalzo al dispositivo di interfaccia è realizzata tramite l’invio, temporizzato al massimo di 0,5 s, del comando di apertura mediante bobina a mancanza di tensione, bobina a lancio di corrente o altro mezzo equivalente al fine di garantire la sicurezza sull’apertura della protezione di interfaccia ad un altro dispositivo (di rincalzo) in grado di separare il/i generatore/i dalla rete in caso di mancata apertura del dispositivo di interfaccia. Il ripristino del dispositivo di rincalzo deve avvenire solo manualmente (par. 8.2.2.4 CEI 0-21:2022-03)

Regolazione potenza reattiva

| Funzione | Da attivare | Parametri | Valore | Default |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curva caratteristica cosφ=f(P) | Sì No | Tensione di lock-in: |  | 1,05 Vn |
|  |  | Tensione di lock-out: |  | Vn |
| Curva caratteristica Q=f(V) | Sì No | V1i: |  | 1,08 Vn |
|  |  | V2i: |  | 1,1 Vn |
|  |  | V1s: |  | 0,92 Vn |
|  |  | V2s: |  | 0,9 Pn |
|  |  | Lock-in di potenza attiva: |  | 0,2 Pn |
|  |  | K (solo storage) |  | ±0,1 |
| Variazione di potenza attiva in presenza di transitori sulla rete |  | Soglia OF: |  | 50,2 Hz |
|  |  | Soglia UF (solo storage) |  | 49,8 Hz |

Il dichiarante (timbro e firma)

______________________________

Data verifica ……/……./………….

### MISURA DELL’ENERGIA

L’Utente produttore si impegna a consentire l’accesso del personale di “S.I.E SRL.” ai gruppi di misura, secondo quanto previsto nei documenti contrattuali, per le attività di installazione, manutenzione, verifica, lettura e sigillatura.

Inoltre, l’Utente produttore si impegna a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa di legge vigente e dalla Norma CEI 0-21 per il locale ove è collocato il/i sistema/i di misura.

In caso di spostamento dei gruppi di misura dell’energia (prodotta e/o scambiata con la rete), richiesto dall’Utente produttore, l’Utente stesso prende atto di dover condividere con “S.I.E SRL.” il posizionamento dei gruppi di misura, qualora il relativo servizio di misura è affidato a “S.I.E SRL.”, ai sensi delle delibere ARERA vigenti.

L’Utente produttore dichiara altresì di:

- presenziare (per proprio conto o con terzo di sua fiducia) alla installazione dei gruppi di misura effettuata da “S.I.E SRL.”.

- installare e verificare, ai sensi della norma CEI 13-4, i seguenti gruppi di misura dell’energia, essendo il responsabile delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori, ai sensi delle delibere ARERA vigenti, e non avendo richiesto a “S.I.E SRL.” di svolgere le medesime attività.

Contatore/i dell’energia misurata

  - attiva scambiata con la rete: classe di precisione:

  - attiva prodotta: classe di precisione:

  - reattiva scambiata con la: classe di precisione:

  - reattiva prodotta: classe di precisione: Marca e modello:

Marca e modello:

Matricola e versione FW:

Eventuali riduttori (TA)

Marca e modello:

Classe di precisione:

Costante di trasformazione:

Eventuali dispositivi antifrode presenti (sigilli, cavi schermati, ecc.):

Inoltre, l’Utente produttore si impegna a comunicare tempestivamente a “S.I.E SRL.” i guasti ai gruppi di misura e a concordare le date degli interventi programmati (per manutenzione, sostituzione componenti, verifica, rimozione sigilli, ecc.). Le verifiche periodiche dei gruppi di misura sono eseguite a cura del responsabile dell’installazione e manutenzione del sistema di misura, in conformità alla Norma CEI 13-4. Gli oneri relativi alle attività di verifica periodica sono a carico del responsabile dell’installazione e manutenzione dei sistemi di misura.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

È facoltà di “SOCIETA’ IMPIANTI  ELETTRICI S.R.L.”:

- Installare dispositivi di telecomunicazioni (antenne hyperlan, modem, ecc.) finalizzati all’invio del comando di tele scatto da parte del distributore;

- installare nel punto di connessione, apparecchiature di registrazione e controllo per la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e misura, anche al fine della ricostruzione della dinamica degli eventuali disservizi;

- installare nel punto di connessione un dispositivo, anche tele-controllato, di sezionamento, manovra e interruzione per la protezione della rete da sovraccarichi di potenza eccedenti il limite stabilito nei documenti contrattuali.

A tal fine l’Utente produttore dovrà consentire al Distributore di alimentare i dispositivi di cui sopra dal proprio impianto utilizzatore

### DECORRENZA E DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento decorre dalla data indicata, restando valido anche in caso di cessazione del contratto fino alla (eventuale) rimozione dei gruppi di misura dell’energia ed al distacco della fornitura.

### ALLEGATI

- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di generazione alle prescrizioni contenute nella Regola Tecnica di Connessione, costituita dalla Norma CEI 0-21, ai sensi della legislazione vigente;

- Schema elettrico definitivo dell’impianto con evidenza dei generatori, dei dispositivi di conversione statica, dei dispositivi generali e di sezionamento e le modalità di connessione dell’impianto alla rete di distribuzione, secondo le norme CEI applicabili ;

- Dichiarazione di verifica del sistema di protezione (Si richiede di allegare rapporto di verifica protezione di interfaccia effettuato in campo con cassetta prova relè sottoscritto dal verificatore);

- Elenco e recapiti del personale autorizzato; (Allegato 2)

- Scheda sui rischi specifici relativi alle attività del Distributore nel punto di connessi (All 3)

- Dichiarazioni di conformità dei dispositivi di conversione statica e dei sistemi di protezione di interfaccia installati sull’impianto redatte e rilasciate dal costruttore degli inverter e delle protezioni di interfaccia ai sensi della normativa vigente;

- Dichiarazione sistemi di accumulo impianti ove presenti (Allegato 4)

Data ______________________

FIRMA per l’Utente produttore

________________________________

ALLEGATO 2

ELENCO E RECAPITI DEL PERSONALE AUTORIZZATO

Utente attivo o suo Legale rappresentante

__________________________, nato a ____________________, Provincia _______________, Nazione _____________, il _________________, , codice fiscale _____________________, residente in ______________________________, Località , Comune ____________________________, Provincia __________________, CAP ____________________, Nazione ______________________, pec titolare degli impianti di produzione di energia elettrica indicati in tabella 1 ubicati in ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Codice POD del punto di connessione alla rete del Gestore IT_____________________________

Personale di riferimento per l’Utente attivo:

Nome Cognome RIF1: ______________________ Tel ___________________ Cell. _________________ Fax__________________  e-mail: ________________________________________

Nome Cognome RI2:_________________________ Tel ________________ Cell. __________________  Fax__________________   e-mail: ___________________________________________

Personale reperibile h24 autorizzato dell’Utente attivo:

Nome Cognome RIF3:  Tel ___________________ Cell. ______________________

Fax___________________  e-mail: __________________________________________________________

FIRMA dell'Utente attivo                                                      Data _________________________

(o titolare dei rapporti con S.I.E Srl)

__________________________________

NOTA: (RIF): Personale autorizzato dall’Utente attivo a tenere i rapporti inerenti l’esercizio del collegamento tra gli impianti dell’Utente attivo e del Gestore.

- NOTA: (RI): Responsabile Impianto (qualificato Persona Esperta secondo la Norma CEI EN 50110). Personale autorizzato dall’Utente attivo ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi.

- NOTA: (RIF): Personale autorizzato dall’Utente attivo a tenere i rapporti inerenti l’esercizio del collegamento tra gli impianti dell’Utente attivo  e del Gestore.

- NOTA: (RI): Responsabile Impianto (qualificato Persona Esperta secondo la Norma CEI EN 50110). Personale autorizzato dall’Utente attivo ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi.

# ALLEGATO 3: SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI SICUREZZA COMUNICATE DALL’UTENTE ATTIVO

| SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI SICUREZZA COMUNICATI DALL’UTENTE ATTIVO O TERZO/RIFERIMENTO TECNICO NEL SITO (ART. 26 D.LGS. 81/08) DA COMUNICARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Utente attivo o Terzo | Località dell'intervento | Denominazione attività1 |
| Nominativo della persona di riferimento dell’Utente attivo o Terzo/ Riferimento tecnico nel sito2 (RIF) |  |  |  |
| Il “Posto di Lavoro” risulta cosi definito3 |  |  |  |
| Punti di sezionamento presenti a monte e a valle del posto di lavoro con riferimento allo schema elettrico allegato (indicare i dispositivi manovrabili presenti) |  |  |  |
| L’impianto elettrico o l’elemento risulta cosi individuato: (tranciatura sul posto di lavoro, eventuali marcature, cartelli, ecc) |  |  |  |
| Schema elettrico allegato |  |  |  |
| Lo schema elettrico è riportato nel documento: “ Schema elettrico” |  |  |  |

| Informazioni date dall'Utente attivo o Terzo/Referente nel sito al Gestore |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuali interferenze con altri lavori/impianti |  |  |
| Vie di accesso, di circolazione e di fuga |  |  |
| Ubicazione presidi di pronto soccorso |  |  |
| Ubicazione idranti/estintori |  |  |
| Ubicazione quadri elettrici ed interruttori generali |  |  |
| Illuminazione artificiale di emergenza |  |  |
| Aerazione locali | SI IMMOBILE CLIENTE |  |
| Eventuali ingombri | NO |  |
| Altro | NO |  |
| Elenco dei rischi dell'ambiente di lavoro e relative misure di prevenzione e protezione |  |  |
| Rischio specifico | Misure di prevenzione e protezione organizzative e collettive | Misure di prevenzione e protezione individuali (DPI) |
| Rumore SI NO |  |  |
| Polveri SI NO |  |  |
| Caduta gravi SI NO |  |  |
| Scivolamento in piano SI NO |  |  |
| Sostante dannose e/o pericolose SI NO |  |  |
| Altro |  |  |

Il sottoscritto __________________________, in qualità di persona di riferimento dell’Utente attivo o Terzo/ Riferimento tecnico (RIF) nel sito, assicura l’assistenza nel sito, collabora alla programmazione delle attività in accordo con il Responsabile del Gestore delle attività nell’impianto e cura i rapporti tra tutti i Responsabili nel sito di eventuali altre Imprese presenti in Azienda promuovendo il coordinamento e la cooperazione tra gli stessi.

Per l’Utente attivo o Terzo /Riferimento tecnico nel sito (RIF)

Firma

____________________________________

## _____

### Data _____________

- NOTA: indicare la tipologia di attività: ad es. installazione, spostamento o rimozione gruppo di misura, ecc..

- NOTA: è la persona dell’Utente attivo per la sicurezza nell’ambiente di lavoro presso il quale il personale di S.I.E Srl e deve effettuare la prestazione e, in assenza di più dettagliate informazioni, per le azioni in caso di emergenza, incidente o infortunio.

- NOTA: con riferimento allo schema elettrico allegato (indicare gli estremi del tratto di impianto).